附件2：

陕西锌业有限公司湿法炼锌系统自动化升级改造项目

DCS系统设计、采购及安装调试技术文件

（一）项目名称：湿法炼锌系统自动化升级改造项目DCS系统供货、安装调试及售后服务等工作。

（二）项目地点：陕西锌业有限公司项目指定工地

（三）竞价采购内容：

1、DCS系统成套设备供应  	1套（详见后文技术描述）

2、DCS系统及仪表安装调试：

就本次竞价的DCS系统及竞购方提供的仪表进行安装调试（包含施工设计）；（范围详见后文）

（四）技术及质量要求

1、DCS系统I/O测点清单、I/O模件清单：

1.1 DCS简介：

本DCS系统包含2个子系统通讯，且控制设备众多、分布凌散，子系统构成含：槽面管理系统子系统（通讯）、整流电力综合自动化系统子系统（通讯）。

1.2测点清单及I/O模件清单：

1.2.1 测点清单汇总见表1

| 信号类型 | 项目自动化系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 仪表设备 | 运转设备 | 通讯子站 | 合计 |
| AI | 10 | 60 |  | 70 |
| AO |  | 27 |  | 27 |
| RTD | 6 |  |  | 6 |
| DI |  | 87 |  | 87 |
| DO |  | 27 |  | 27 |
| Modbus/DP |  |  | 3 |  |
| 合计（不含通讯子站数量） |  |  |  | 217 |

表1 DCS系统测点汇总表

1.2.2 I/O模件汇总见表2

| 测点类型 数量计算 | AI （两线） | AI （四线） | AO | RTD | DI | DO | Modbus/DP | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际I/O测点数量 | 8 | 62 | 27 | 6 | 87 | 27 |  | 217 |  |
| 实际I/O模件数量 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 25 |  |
| 冗余测点数量 | 11 | 78 | 36 | 8 | 122 | 36 |  | 291 |  |
| 冗余I/O模件数量 | 2 | 10 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 35 |  |
| 测点冗余率 | 37.5% | 25% | 33% | 33% | 40% | 33% |  | 34% |  |
| I/O模件冗余率 | 50% | 25% | 50% | 50% | 33% | 50% | 33% | 40% |  |

表2  全系统含冗余的I/O清单汇总

2、DCS系统组成及技术要求：

2.1基本要求及DCS系统品牌要求：

本项目DCS控制系统作为新建系统，需增加DCS机柜，仪表电源柜，UPS，操作员站及工程师站等。DCS机柜设置在南中控机房，操作员站（OPS）设置3套，工程师站（EWS）设置1套，其中：南中控操作室2套、北中控操作室1套、调度室1台。品牌：上海新华、和利时。

竞价方在报价技术文件中所提供的DCS的系统配置，无论是硬件、软件，都必须是完整的、无缺项的。无论何时发现缺项、漏项，竞价方都必须无偿补足。

2.2人机界面站：

2.2.1本DCS系统共包含4个人机界面站，具体如下：

1）操作员站 1个、工程师站1个（南中控室）

2）操作员站2个（北中控室、调度室）

2.2.2人机界面站硬件配置要求：

1）主机：

配置标准不低于以下：3.4GHz，独立显卡，内存8GB ，硬盘1TB ，网卡2块以上、DVDRW，音箱、操作系统光盘并安装好监控软件，32G U盘等。

2）键盘（标准键盘或DCS专用的操作员键盘）、鼠标：双飞燕（或其他知名品牌），与主机成套配置

3）显示器采用对角线在27寸宽屏液晶显示器，能支持多窗口显示DELL（或其他同档次知名品牌），与主机成套配置

4）以太网卡  每台主机应配置2个独立式网卡，作为A、B网网卡；集成网卡作为C网网卡；

5）打印机 （惠普或其他同档次知名品牌，A3，黑白）共1台，配置于南中控室。

打印机可用加重、划底线等方法打印过程和系统报警（包括被禁止的报警及断开回路的仪表编号）。

打印机应具有LCD全屏幕拷贝功能，拷贝机缓冲存储器至少能保存一幅画面的数据，只要按一下操作站的拷屏键即可对该屏幕的画面进行拷贝。

6）光纤及光纤接续盒，网线及交换机（选用知名品牌产品，数量根据现场实际情况确定）

7）工业用电脑操作台（尺寸3000*750*900mm，后面密封，留进线孔，带椅子4把），每套含椅子及预装10回路电源接线插板，并附带有通风孔和风扇，共配置2套。

2.3 I/O控制站

2.3.1 I/O控制机柜配置数量

根据应配置的I/O模件数量，I/O控制机柜设计、配置。

系统各I/O模件在I/O控制机柜中的分配，由竞价人自行分配。

2.3.2 I/O控制站硬件配置要求

2.3.2.1 I/O控制机柜：

为了保证系统的可靠性，过程控制站的处理器、电源、通讯卡等公用部件应按1:1冗余配置。

冗余配置的处理器模件与系统均应有接口。处于后备状态的处理器模件，应能同步更新数据信息。

- I/O模件：

I/O模件应配置隔离栅，AO模件全部配置隔离栅，以防止各类干扰或误串入交流电等对模件造成侵害。

- 控制器主机：

I/O控制站各配置1套控制器主机，每套控制器主机包含2台，2台互为热备用，1台处于运行态，另1台处于跟踪态。应可在通过工程师站以工程师权限登录后，进行控制器主机的运行态、跟踪态的切换；另外，当主控制器异常时，备用控制器应能在不到１秒的时间内自动取代主控制器执行全部功能和控制策略不使控制功能中断或发生扰动。控制器主机的工作状态切换，应不影响DCS系统正常工作。任何控制器故障应在操作站上产生报警。主控制器和备用控制功能同时异常时应将冻结系统输出，使之处于故障发生前的位置或使输出至预先定义的故障－安全条件。

控制器主机应有串口、鼠标及键盘接口、显示器接口等接口。

应为每台控制器主机配置2个知名品牌优质232转485转换器,以便DCS系统与各PLC系统的通讯线路连接。

- 通讯设施：

每台I/O控制机柜均应冗余配置通讯模件、光端机、交换机、网线等通讯设施，以便为I/O控制站内各模件与控制器主机的A、B网通讯，以及I/O控制站之间、I/O控制站与人机界面站之间的A、B网通讯等提供硬件基础。

光端机、交换机等通讯设施应选用知名品牌优质产品。

- I/O控制机柜内部电源系统：

I/O控制机柜内交流供电系统应按2路冗余交流供电系统设计，以方便2路外部电源为机柜提供供电。该2路冗余交流供电系统应具有备自投功能：平时外供电源1路供电，1路备用，当供电回路因各种原因断电时，备用电源回路应能自动投入供电，供电回路的这一切换过程应瞬间完成，不致影响DCS系统的正常运行。

I/O控制机柜内直流供电系统应安全、可靠，冗余配置，且应有自动切换功能，以保证机柜内直流供电的稳定可靠。

- 各种I/O端子板、插接件、线缆插接口等，应制作精良，电气特性良好，有良好的防腐防锈措施，使日后DCS系统在运行中不会因I/O端子板、插接件、线缆插接口等的瑕疵而发生故障。

2.3.3.2 UPS电源系统：

为保证DCS系统的外供电源供应的可靠和稳定，每处机柜单独配置UPS电源，UPS电源的容量按3kVA配置，外置电池组。电池配置数量按标准配置。UPS电源品牌建议选用山特牌。且每台UPS均有旁路检修开关，当UPS故障需要更换时，即可打开检修开关用旁路供电，不至DCS系统因更换UPS而断电。

2.3.3.3外供电源系统：

每个DCS子系统的控制机柜应对外提供DC24V电源以及AC220V电源，外供电源容量及回路数请根据后附的仪表供货清单中的各类变送器、调节阀、分析系统等所需数量确定。

2.3.3.4 DCS系统组网要求：

（1）本系统应由以太网和使用现场总线技术的控制网络连接各人机接口站、控制站、服务器等组成综合自动化系统。

（2）为适应现场条件，本DCS系统的通讯系统应对不同层次分别采用信息管理网、过程控制网及现场总线及网络。

（3）对信息管理网的基本要求：

1）拓扑规范：总线形结构；

2）通讯控制：符合IEEE802.3标准协议和TCP/IP标准协议；

3）通讯速率：不低于100Mbps；

4）通讯介质：光纤等；

5）通讯距离：最大应达10km；

（4）对过程控制网的基本要求：

1）拓扑规范：总线形结构和/或环形结构；

2）通讯控制：符合IEEE802.3标准协议和TCP/IP标准协议；

3）通讯速率：不低于100Mbps；

4）节点容量：应完全满足本系统控制站、人机接口站等站点数量之要求，且应有一定冗余，以备日后有新的站点接入；

5）通讯介质：双绞线、同轴电缆、光纤等；

6）通讯距离：最大应达10km；

（5）对现场总线及网络的要求：

1）拓扑规范：总线形结构；

2）传输介质：由竞价方根据其硬件特点决定；

3）通讯协议：

DCS系统内部：根据系统特点自行决定；支持Profibus-DP、Modbus通讯；

4）通讯速率：不低于1Mbps—10 Mbps；

5）通讯距离： 100m—1000m；

6）冗余：1:1双重化总线；

7）节点容量：完全满足本系统之要求，且有一定冗余，以备节点数之增加；

（6）组网所需的各类线缆、光纤以及其他材料、设施等均由竞价方成套提供。本DCS系统与6个人机界面站采用冗余的以太网（长距离时需用单模光纤）相连，组态编程及调试均由竞价方负责，最终实现在各站上控制及监视整套工艺系统，满足生产需要。

2.3.3.5 DCS系统电磁兼容性要求：

（1）系统工作时，不能对其他设备（系统）构成不能承受的电磁干扰。

（2）系统不能因其他系统（设备）的电磁干扰，而无法正常工作。

（3）系统对电源网络的干扰应达到最小。

（4）系统应满足如下电磁兼容性标准：

1）IEC61000-3-2(GB/T17625-1-1998)谐波电流限值；

2）IEC61000-3-3 电压波动和闪烁限值；

3）IEC61000-4-2(GB/T17626.2-1998)静电放电抗扰度；

4）IEC61000-4-3(GB/T17626.3-1998)射频电磁场辐射抗扰度；

5）IEC61000-4-4(GB/T17626.4-1998)电快速瞬变脉冲群扰试；

6）IEC61000-4-5(GB/T17626.5)浪涌（冲击）\抗扰度；

7）IEC61000-4-8(GB/T17626.8-1998)工频磁场抗扰度；

8）IEC61000-4-9(GB/T17626.9-1998)脉冲磁场抗扰度；

9）IEC61000-4-11(GB/T17626.11)电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度；

10）EN50082-2(1995)工业环境的通用抗扰性标准。

2.3.3.6 DCS功能及性能要求：

竞价方为本项目提供的DCS应采用近几年发展和改进的新技术、新设备的过程控制，并且经过实际应用的系统，便于扩展，能满足生产的过程控制、检测、优化与管理的需要。

竞价方为本项目提供的DCS的设备型号和版本必须在国内外化工领域同类或相似规模的项目中使用同样系统、连续、成功运行一年以上的应用经历。报价技术文件中应列出用户名单、工程项目名称和基本配置情况。

DCS制造厂应具有ISO9001质量体系认证。系统的所有设备应是通过CE认证的。

控制功能：DCS的控制站应满足本装置过程控制的功能及速度，应具备连续过程控制、批量控制和顺序控制的功能。控制器应具备快速控制能力，从I/O输入经过 PID控制运算，到AO输出的累积时间应在0.2秒以内。报价技术文件中应对控制站的控制容量、控制时间、数据处理方式进行说明。

DCS应具备PID参数自整定功能，报价技术文件应对系统的PID参数自整定功能的方式和软件进行说明。

控制站或应用服务器应当具有运行控制应用软件及高级编辑语言的功能，作为模块插入运行的用户软件或第三方软件的规模应不小于2 × 64K，运行容量应不大于控制站总容量的20%。控制站的微处理机应为32位或以上。

过程控制站完成下列功能：I/O处理、RS422/485通讯、数据采集、模拟控制和顺序控制。控制器应完成全部的监测、调节和顺序控制功能。包括（但不限于）：温度、压力、流量、液位的检测、监视、PID调节和各种复杂调节，各种阀门的开关、各种机泵的启停等顺序控制，各种设备运行状态的监视及联锁保护等。控制器还应能支持高级语言。竞价方应列出控制器配备的标准算法表，并且说明哪些计算需由编程来实现。竞价方提供顺序控制的最大能力、编程方法。

控制器CPU为32位或以上的高性能工业级别微处理器，时钟频率至少为8MHz。控制器应具有非易失性内存，在供电中断情况下可保存内存数据6个月。

控制器必须是一个独立的工作单元，即对回路进行控制时不需对操作站和通讯总线进行数据存取，操作站和通讯总线的故障不会对过程控制产生干扰。

数据采集功能：数据采集功能是将过程变量及状态存入系统。控制站应能满足所有过程变量检测的需要。

系统应有数据存储的功能，可将各种工艺变量及参数、检测信号、操作过程、报警事件等数据按需要存入硬盘，并可随意调用。

2.3.3.7配置原则

（1）控制站配置

系统全冗余、无扰切换、在线热拔、在线下载、在线增减模件、在线故障诊断，单点强置、单点故障设置状态

控制站负荷：控制站必须按工作区或装置（单位）配置，不得将不同工作区域或装置（单元）的控制回路和检测回路放在同一控制站中。各控制站I/O卡件插槽必须预留至少20%的余量。

控制站的负荷不应超过40%，报价技术文件中应有控制站的负荷计算。负荷计算时，I/O点数与控制周期的比例为：10%为0.2s；20%为0.5s；70%为1s。PID控制模块的数量按各控制站AO点数的两倍计算，控制周期按1s计算。

如果在开工运行过程中，控制站的实际负荷超过40%，DCS卖方必须无偿补充软件及硬件设备，满足负荷限制条件。

(2)I/O卡配置

对某些仪表（如：电磁流量计、分析仪、雷达物位及等）的输入信号，I/O卡的配置应保证这些信号的正常接收和转换。

对某些仪表（如：电磁阀等）的输出信号，I/O卡件的配置应保证这些信号的输出负载能力。

选用的I/O模块，其输入输出通道和电源间是相互隔离的，DO输出具有故障预定义功能。

控制用AI/AO卡的通道数不应超过8点

检测用AI卡的通道数不应超过8点

DI卡（24VDC，无源）的通道数不应超过16点

DO卡（24VDC,继电器输出）的通道数不应超过16点

DCS应为现场24V用电仪表供电，I/O卡不能供电的，应配置供电电源和配电端子。

I/O卡件（包括备用卡）均能在不受软件版本限制的条件下随时使用。

报价技术文件中应提供控制站、I/O卡的详细技术资料和说明。

(3)输入输出处理

I/O卡件应“智能化”，以减轻控制系统的处理负荷。I/O模件应能完成扫描、数字化输入和输出、线性化、热电偶冷端补偿、过程点质量判断、工程单位转换等功能。

单个I/O模件的故障，不能引起任何设备的故障或跳闸。

每16个模拟量输入点至少有一个单独的A/D转换器，每一个模拟量输出应有一个单独的D/A转换器。每一路热电阻输入应有单独的桥路。此外，所有输入通道、输出通道及工作电源，均应互相隔离。

2.3.3.8报警装置

I/O控制站配置1套声光报警装置。声光报警装置应安装在对应DCS系统的操作室。声光报警装置的报警声光应柔和，不应造成声光污染。

2.4本DCS系统与其他自成系统的设备和/或工序的通讯要求

2.4.1 本DCS系统通过Profibus-DP/Modbus通讯的链路配置有源终端电阻，有源终端设置在DCS系统机柜内，以上通讯所需附件的供货、组态编程及调试均由竞价方负责，以上各系统厂家配合组态调试，最终实现在DCS系统上控制及监视以上系统，满足生产需要；

DCS系统另预留Profibus-DP通讯接口、RS485通讯接口（标准Modbus通讯协议）及OPC开放式以太网通讯接口，DCS系统须具备对外开放的功能。

2.4.2需与本DCS系统通讯的各控制系统到本DCS系统的通讯线路所需线缆及附件由竞购方提供。

2.4.3成套提供通讯电缆【DP通讯电缆800m（以实际配置为准）、网线配置满足项目要求】、DP插头、有源终端电阻等通讯所需附件及服务。

2.5 DCS系统软件功能要求

2.5.1对软件系统的基本要求

1）所有人机界面站均应能显示湿法炼锌系统自动化升级改造项目的各个系统（含各子系统）的工艺流程图、工艺参数、运转设备状态等。应分画面显示，每个系统分配一个画面，画面的切换用切换按钮实现。显示画面见下表：

| 显示画面 | 主要功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 槽面管理系统画面 | 以表格形式显示所有温度，进行显示、报警、历史查询等 |  |
| 整流系统画面 | 显示直流电压、电流、电能以及设备运行状态等数据 |  |
| 关键参数画面 | - 显示直流电压、电流、电能、酸锌比、进出口槽温等关键信息； - 可按班次输入产量、碳酸锶用量、骨胶用量等信息，显示采集的用电量、酸锌比等信息， - 统计计算出电单耗、碳酸锶单耗、骨胶单耗等信息进行显示，并按班次形成报表 |  |
| 电解工艺流程图 | 电解系列运转设操作、电解系列工艺参数显示、及数据信息报警，可分为锌液输送系统、废液循环系统、冷却系统等 |  |
| 电视监控系统画面 | 不接入主系统画面，独立用大屏显示器挂墙显示生产监控情况 |  |

人机界面工作站画面功能及分布表

2）各操作员站可以对本系统内需要远控的设备进行操作，但对另一个子系统的操作权应予以屏蔽。

3）调度管理站、工程师站（不以工程师权限登陆时）对各子系统的操作权限应予以屏蔽。

4）应具有实时曲线、历史趋势曲线显示等功能。

5）系统应具有定时报表、即时报表、触发报表等报表功能。

6）应实现分级报警，根据故障、参数超限程度等的不同程度，给出不同的报警级别，并有区别的予以提示。凡有重大报警发出，均应驱动声光报警装置发出报警声光。

2.5.2 DCS系统应有在线诊断功能

1）对DCS系统本身的故障应能在线诊断；

2）对检测仪表、运转设备的故障应能诊断；

3）应能根据整个工艺系统各参数的比较，对各工艺参数的变化趋势提出报告、预警。

2.5.3支持在线进行图形显示软件、系统控制软件的组态

应支持用户工程师站在系统征程运行过程中

1）对DCS系统的图形显示软件、系统控制软件等软件进行修改、组态；

2）对I/O测点进行增加、删除、及变量修改；

3）对增加I/O模件、更换I/O模件、组态I/O模件的一系列软硬件操作。

4）对控制器主机进行运行态/跟踪态的切换。

5）其它组态操作。

以上操作应不影响DCS系统的正常运行。

2.5.4控制要求

1）各类电机，在DCS系统进行状态显示，可选择远程或就地控制；

2）根据工艺要求必需进行远控及自动调节的设备，DCS系统应根据工艺专业提出的具体要求，进行相关软件组态编程。自动调节系统应能实现自动/操作员站软手控切换，PID参数应能在操作员站根据经验或工艺要求进行设定。

3）对以Profibus-DP/Modbus通讯方式来自各子系统的各类测点，进行参数、状态显示，是否参与控制根据工艺需求确定。

4）编辑测点目录时，每一个子系统内，以通讯方式来自各子系统的测点应排在取自DCS系统I/O模件的测点后面，且中间应留有足够冗余，以便增加测点时不致使测点排序混乱。且整个测点目录内，各类变量的冗余量均按50%考虑。

5）各工艺参数，原则上均设上下限报警，但具体报警点数量、上下限报警值以工艺专业所提要求为依据；并且报警点数量、报警上下限是可以通过操作员站在线修改的。凡进行报警的参数，应以红色显示，必要时予以闪烁显示。

6）重要的工艺参数，超限报警时，宜弹出报警消息框。各电机故障态报警/跳车时，宜弹出报警消息框。不管报警点是否处于当前画面，均应弹出消息框，且应在所有人机界面站弹出。消息框弹出后应不影响操作员站的操作；消息框应可以通过按钮清除。

7）只有在工艺、设备重要测点报警时，才驱动音响报警装置发出声光信号，一般报警不需发出声光信号。

8）对相关的流量数据，应进行流量累计。

9）在线诊断应以消息框的形式或者其他友好方式予以及时提示。并且提示窗口清除后，相关提示的内容应保存在相关记录中。

10）应实现尽管以上没有列举，但作为DCS系统必不可少的其它功能。

2.5.5应为系统提供如下软件：

1）实时监控软件；

2）系统组态软件；

3）编程语言组态软件；

4）梯形图组态软件；

5）功能模块组态软件；

6）流程图组态软件；

7）报表制作软件；

8）事故分析软件；

9）服务器软件；

10）离线察看器软件；

11）测试和故障诊断软件；

12）信号调校软件；

13）控制器主机操作软件；

14）人机界面站操作软件；

以上软件除在人机界面电脑、控制器主机中安装外，还应提供光盘介质的软件每种不少于3套；（说明：提供的软件包具有上述功能即可，不要求软件名称相符。）

2.6 DCS系统供货及服务范围

DCS竞价方的供货及服务范围包括：项目内的DCS及仪表专业的施工图、DCS的硬件、软件、技术服务、工程服务、技术培训、软件组态、系统集成、包装运输、开箱检验、安装指导、现场调试和测试、系统交付验收等。

DCS竞价方的供货及服务范围根据实际需要还包括：各种仪表机柜（端子柜、安全栅柜、继电器柜、电源分配柜）、仪表设备管理系统、安全栅/隔离栅、浪涌保护器、辅助仪表、过渡端子、继电器及电源分配机柜等设备与DCS系统的工程集成。

2.7 DCS系统工序

本DCS系统含以下工序画面：

| DCS系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主系统 |  | 子系统（通讯） |
| DCS | 锌液输送系统 | 槽面管理系统 |
|  | 废液循环系统 |  |
|  | 冷却系统 | 整流电力综合自动化系统 |
|  | 根据现场实际需求划分 |  |

以上系统的电缆敷设、接线、程序组态调试均由竞价方完成。

3、安装与调试

3.1图纸设计

3.1.1 DCS系统1套及项目内仪表专业成套施工设计。

3. 1.2中标单位应为一次仪表安装部分设计具体的安装方案，设计依据为《冶金工业自动化仪表与控制装置安装通用图册》（2000）YK01～YK15。

3. 1.3设计内容为各温度、压力、物位、流量等检测点，根据不同工艺条件应采取的取样方式、保护方式等，在《冶金工业自动化仪表与控制装置安装通用图册》中选择相应的方案。本工艺系统各检测点处均为强腐蚀性、易结晶介质，在设计保护措施及安装方式时应予充分考虑。

3. 1.4设计时应对各工序工艺流程做充分了解，所做的设计方案应具有实施方便、维护方便、对检测元件（一次仪表）可起到有效保护；同时压力取样管路应畅通，不易发生堵塞，不会被腐蚀或发生泄漏。

3. 1.5根据竞价单位设计的技术方案所需的仪表阀门、不锈钢管等材料，由中标单位提供，其费用应体现在安装费用中（详见安装调试部分）。

3. 1.6依据竞价单位设计的技术方案发生的安装费的主材费用中不应包含仪表保护箱费

3.2安装内容

3.2.1一次仪表取源部件、安装管件等的制作、安装；

（1）安装内容包含：

1）流量、物位仪表的配对法兰、螺纹式安装接口在管道上的焊接；

2）成分分析仪表及PH计、电导率仪以及其它仪表的取样、取源部件的制作、在设备或管道上的焊接、安装。

（2）材料：

本项下所需材料除竞购方供仪表清单中已明示列举的外，均由竞价方供应。

3.2.2若产生压力、差压、差压式流量（或液位）仪表的引压管路（含仪表阀门、隔离容器等）的制作、敷设、安装。仪表阀门、隔离容器、引压管路等均由竞价方供应。因被测介质绝大多数均有腐蚀性，仪表阀门、引压管路应采用不锈钢材质。（每条引压管路平均长度可按5米进行预算）

本项下所需材料除竞购方供仪表清单中已明示列举的外，均由竞价方供应。

3.2.3仪表保护箱的安装：

包含保护箱支架制作、就位固定等一切必要的作业（制作支架等所需钢材及辅材由竞价单位供应）；

3.2.4一次仪表及变送器的安装：

包含温度、压力、流量、物位、成分分析等各种仪表的传感器（含流量节流装置）及变送器的安装。除对甲供仪表供货清单中所列仪表进行安装外，还应对部分随设备供货的仪表提供安装。

3.2.5 分析仪器的安装：

包含从取源、伴热、直到机柜的安装；

3.2.6以上未列举的一次仪表（或变送器）安装：

所有上述没有列举，但需要在设备或管道上安装的仪表均由竞价单位进行安装。

附:竞购方供仪表清单如下

| 序号 | 测点名称 | 参数范围 | 一次仪表名称型号规格 | 数量 | 安装地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#废液循环槽液位 | 0-2.2米 | 超声波液位计；0-5米；4~20mA HART ;24VDC;M20X1.5;DN100,316L,PTFE;PN16 | 1台 | 北废液槽顶部 |  |
| 2 | 2#废液循环槽液位 | 0-2.2米 | 超声波液位计；0-5米；4~20mAHART ;24VDC;M20X1.5;DN100,316L,PTFE;PN16 | 1台 | 南废液槽顶部 |  |
| 3 | 新液中转槽体积 | 直径4.5米高4米 | 超声波液位计；0-5米；4~20mAHART ;24VDC;M20X1.5;DN100,316L,PTFE;PN16 | 1台 | 南新液中转槽顶部 |  |
| 4 | 1#新液储罐体积 | 高12米 直径12米 | 超声波液位计；0-15米；4~20mAHART ;24VDC;M20X1.5;DN100,316L,PTFE;PN16 | 1台 | 北侧1#新液储罐顶部 |  |
| 5 | 2#新液储罐体积 | 高12米 直径12米 | 超声波液位计；0-15米；4~20mAHART ;24VDC;M20X1.5;DN100,316L,PTFE;PN16 | 1台 | 南侧2#新液储罐顶部 |  |
| 6 | 3#新液储罐体积 | 高12米 直径12米 | 超声波液位计；0-15米；4~20mAHART ;24VDC;M20X1.5;DN100,316L,PTFE;PN16 | 1台 | 北侧3#新液储罐顶部 |  |
| 7 | 4#新液储罐体积 | 高12米 直径12米 | 超声波液位计；0-15米；4~20mAHART ;24VDC;M20X1.5;DN100,316L,PTFE;PN16 | 1台 | 北侧4#新液储罐顶部 |  |
| 8 | 阳极泥中转罐液位 | 0—4.5米 | 超声波液位计；0-5米；4~20mAHART ;24VDC;M20X1.5;DN100,316L,PTFE;PN16 | 1台 | 阳极泥中转罐顶部 |  |
| 9 | 1#废液循环槽温度 | 25-65℃ | 防腐热电阻；Pt100；0~110℃； L/l=1800/1650；固定法兰式DN100；316L+F4套管,M20X1.5 | 1支 | 北侧废液循环槽 |  |
| 10 | 2#废液循环槽温度 | 25-65℃ | 防腐热电阻；Pt100；0~110℃；L/l=1800/1650；固定法兰式DN100；316L+F4套管,M20X1.5 | 1支 | 南侧废液循环槽 |  |
| 11 | 1#混合槽温度 | 25-65℃ | 防腐热电阻；Pt100；0~110℃； L/l=1200/1000；固定法兰式DN100；316L+F4套管,M20X1.5 | 1支 | 北侧混合槽北 |  |
| 12 | 2#混合槽温度 | 25-65℃ | 防腐热电阻；Pt100；0~110℃；L/l=1200/1000；固定法兰式DN100；316L+F4套管,M20X1.5 | 1支 | 北侧混合槽南 |  |
| 13 | 3#混合槽温度 | 25-65℃ | 防腐热电阻；Pt100；0~110℃；L/l=1200/1000；固定法兰式DN100；316L+F4套管,M20X1.5 | 1支 | 南侧混合槽北 |  |
| 14 | 4#混合槽温度 | 25-65℃ | 防腐热电阻；Pt100；0~110℃；L/l=1200/1000；固定法兰式DN100；316L+F4套管,M20X1.5 | 1支 | 南侧混合槽南 |  |
| 15 | 酸锌比分析仪 | 酸：130—200g/L 锌：40—90g/L | 检测装置一台，预处理装置一台，采样装置两台，含制水单元。检测原理：滴定法，准确度：±2%以内，检测时间10分钟以内，检测周期：1小时以内。信号输出：DC4—20mA，自动核算酸锌比数据并实时上传，。 | 2套 | 南、北积液池 | 采样距离最远处达60m |

3.2.7 DCS系统的安装：

（1）安装内容包含以下内容：

1）I/O控制机柜的底座制作、机柜就位、安装；

2）I/O控制机柜接地线的引出及埋设；

3）UPS电源及电池组的就位、安装；

4）人机界面站及打印机的安装、网线连接；

5）DCS系统通讯网络、声光报警装置等的安装：

6）其它安装事宜；

（2）所需的钢材等各类材料，由竞价方供应。

3.2.8电缆桥架敷设：

1）电缆桥架材质要求为玻璃钢。

2）规格：暂均按L*W*H=4000*400*150考虑；

3）数量：根据设计图纸考虑；

桥架敷设范围：各类仪器仪表、各类操作箱柜、各配电室至DCS系统的电缆桥架。

桥架敷设要求：有管桥的地方，沿管桥敷设，有建筑物的地方，沿墙敷设，空旷地段，自行架设支柱等承载物进行敷设。

竞价单位预算时可暂不考虑空旷地段的支柱等设施的制作安装，待具体施工时通过工程签证单进入工程量。

本项下所有材料（包括桥架及其附件、钢材、辅材等）均由竞价单位供应。

3.2.9穿线管的敷设：

1）规格类型及数量：根据设计图纸确定

2）穿线管的直连及弯通连接，均采用铝合金穿线盒；每根穿线管暂按3个铝合金穿线盒考虑；

3）穿线管敷设方式均按沿墙敷设、沿钢柱/混凝土柱敷设，暂不考虑墙内预埋或地下预埋敷设。

敷设范围：至DCS系统的电缆桥架引出至各测点、控制点的穿线管。

本项下所有材料（包括穿线管、接线盒、管卡及其它附件、辅材等）均由竞价单位供应。

3.2.10控制电缆、补偿电缆、屏蔽双绞线敷设：

3.2. 10.1敷设范围：

DCS系统至各测点、控制点及设备状态采集点（一般在配电柜内）的控制电缆敷设、补偿电缆敷设；DCS系统至各PLC系统的用于通讯的屏蔽双绞线的敷设。

3.2.10.2敷设内容及数量：

1）控制电缆、补偿电缆、电力电缆、通讯电缆

2）电缆类型与长度根据设计图纸确定

3.2.10.3敷设方式：桥架内敷设及穿线管内敷设。

3.2.10.4敷设的所有电缆，在电缆两侧均应进行明确的标识，标识应采用标准的市售电缆标志牌，用记号笔对电缆编号、去向、用途进行明确标识。（现场所有一次仪表应有与上位机测点对应的标识）

3.2.10.5本项下材料：控制电缆、补偿电缆、屏蔽双绞线由竞购方供应，其它材料由竞价单位供应。

3.2.11光缆敷设及熔接：

敷设：敷设方式主要为桥架敷设、管道敷设。

光纤熔接：竞价方负责对光纤进行熔接。

本项下所有材料（包括光缆、光纤盒及其它材料等）均由竞价单位供应。

3.2.12 DCS系统接线：

3.2.12.1接线范围包含：

1）所有敷设到DCS系统控制机柜的电缆在DCS机柜侧的接线；

2）上述电缆在仪器仪表侧的接线；

3）上述电缆在配电柜、控制箱侧的接线（但如果实际施工时，因电气安装单位根据合同实施了对上述电缆在配电柜、控制箱侧的接线，则工程决算时，应扣除竞价方对此项接线的预算费用）。

4）各PLC系统至DCS系统的通讯线路在DCS机柜侧的接线。

3.2.12.2凡导线为多股导线的，应使用冷压端子压接牢固后再进行接线。

3.2.12.3所有接线均应压接牢固，确保接触良好。

3.2.12.4接线的号码管应使用PVC线号管；线号采用机打，不得手写。

3.2.12.5 DCS机柜侧屏蔽控制电缆的屏蔽网应编成辫子状，并用冷压接线端子压接到汇流排上，各汇流排再统一接到信号地接线板上。

3.2.12.6接线时，电缆的两侧均应留有适当富余长度，但富余长度不得过长。

3.2.12.7电缆在现场侧应使用挠性管，挠性管两端按规范连接在穿线管管口及仪表、阀门等的电气接头处。挠性管应采用防腐挠性管。

3.2.12.8电缆在DCS机柜侧应布局整齐、美观，应采用缠绕管、扎带、绝缘胶带等材料对导线、电缆进行外观修整。

3.2.12.9本项所需材料（如挠性管、冷压端子、缠绕管、扎带、绝缘胶带、线号管等）均由竞价方供应。

3.2.13尽管上述没有列举，但如果缺少将导致DCS系统及仪表检测装置无法正常运行的项目，也应由竞价方安装。

3.3调试内容

3.3.1竞购方供货仪表清单内所有一次仪表、变送器的单体调试，包含引压管路的吹扫、试漏，一次仪表、变送器的线路检查、上电、校准等；

3.3.2 DCS系统机柜的各类带电前试验、检测、以及上电、带电后检查；

3.3.3各人机界面站的上电、检查；

3.3.4 DCS系统的各类软件现场组态、测试、调试以及与各上位机的通讯稳定性测试；

3.3.5与各PLC系统的通讯调试；

3.3.6 DCS系统软硬件的热稳定性、及双机冗余热备用性能的测试；

3.3.7仪器仪表、电机等现场远控设备与DCS系统的联动试验：包含DCS系统对各类参数测控准确度的测试、校正，电机等在DCS系统的远控操作试验、自动调节系统的自动调节功能测试等。

3.3.8报警及联锁功能的验证：

通过参数设置或设置故障点，对报警及联锁功能进行测试。验证联锁功能时应将联锁点的输出线路断开后再进行测试，以免引起意外后果。

3.4项目施工及验收应执行下列技术标准、规范

1）GB50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》；

3.5工程预决算

1）预决算定额标准：

以陕西2009安装定额进行安装预算，以陕西2009安装定额进行综合取费；人工费进行补差（参考土建，补差至72.5元），但补差部分不进行综合取费。

竞价单位以上述标准对本项目的安装费用进行预算，作为竞价的工程安装费的依据。

2）预算应列有详细的预算表。

3）工程的最终结算以决算书为依据。决算书中应剔除在预算中列有、但实际没有施工的项目；应增加实际进行了施工、但4.1、4.2均没有规定、相应预算书中也没能列举的项目，但决算书中增加的项目，必须要有经竞购方签证确认的工程签证单为依据。

4）工程预算书中不得对4.1、4.2所列举的项目漏项，凡有漏项，则认为技术上没有进行实质响应。

5）竞价方对仪表供货清单中已列明的货品及数量、以及安装项目中已列明的项目及数量，如果预算时对各项目的工作量少算了，决算时不予追加，风险由竞价单位承担；如果竞价单位对各项目的工作量在预算时计算多了，决算时将予以核减。

3.6 关于安装调试的其它规定

1）涉及到工艺管道及主体设备安装的货品，应提前到货，并在供货前1周内提供安装图纸至少3套。

2）现场安装时应有技术人员随安装队进驻现场，提供全方位技术支持，并与安装主体设备的施工单位密切合作，共同搞好安装工作。

3）安装时应按设计院及系统供应商提供的图纸施工；如因现场情况，或其他合理的原因，需要变更时，应联系设计方出具变更通知。

4）安装施工应遵守国家的相关建安规程。

5）安装时应考虑采取必要的屏蔽及保护措施，使信号线路免受干扰。系统的信号线路与电源线路应分开敷设。

6）应考虑防雷接地措施。

7）安装应有进度计划，及现场工程进度记录。

8）安装应保质保量，在保证安全、质量的前提下，加快工程进度，以满足竞购方早日开车的要求。

4、执行标准

本工程应执行以下标准：

GB2421       			电工电子产品基本环境试验规程总则

IEC 60255       		继电器

GB3047.4     			高度进制为44.45mm的插箱插件的基本尺寸系列

GB12666.6    			电线电缆燃烧试验方法 电线电缆耐火特性试验方法

GB12666.2    			电线电缆燃烧试验方法 单根电线电缆垂直燃烧试验方法

GB12666.5    			电线电缆燃烧试验方法 成束电线电缆燃烧试验方法

GB4208      			外壳防护等级 （IP码）

GB/T16839.1 			热电偶 第1部分：分度表

GB/T16839.2  			热电偶 第2部分：允差

JB/T8622     			工业铂电阻技术条件及分度表

GB/T13926.1/2/3/4  	工业过程测量和控制装置的电磁兼容性

GB/T4989     			热电偶用补偿导线

GB/T15969.1/2/3/4 	可编程控制器

GB777        			工业自动化仪表用模拟气动信号

GB3369       			工业自动化仪表用直流电流信号

GB3370       			工业自动化仪表用直流电压信号

ANSI/NAME ICS4  		工业控制设备和系统的缎子排

ANSI/NAME ICS6  		工业控制设备和系统外壳

GB50093-2013    		自动化仪表工程施工及验收规范

DL/T 659   			分散控制系统在线验收测试规程

DL/T 657   			模拟量控制系统在线验收测试规程

DL/T 658   			顺序控制系统在线验收测试规程

（2000）YK      		冶金自动化仪表与控制安装通用图

GBJ131       			自动化仪表安装工程质量检验评定标准

ANSI/ISA S5.1   		仪表符号和说明

ISA S5.4        		仪表回路图

SAMA PMS 22.1   		仪表和控制系统的功能图表示法

ANSI MC8.1/RP55.1 	数字过程计算机的硬件检验

ISA RP55.1      		数字处理计算机硬件测试

ANSI/IEEE 472   		冲击电压承受能力导则（SWC）

ANSI/IEEE 488   		可编程仪表的数字接口

EIA RS-232-C    		数据终端设备与使用串行二进制数据进行数据交换的数据通讯设备之间的接口

UL 1418         		电视用阴极射线管的防内爆

UL 44           		橡胶导线、电缆的安全标准

5、试验、验收和承诺

5.1承诺

5.1.1竞价方应保证投报货物是全新的、未使用过的，是制造厂正品产品、不得使用贴牌或高仿产品，并且是最新或制造厂目前在使用的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。

5.1.2竞价方应保证所供货物型号规格、参数、品牌与竞价文件相同，不得减配、降档，否则竞购方有权要求中标方换货并追究相关责任。

5.1.3竞购方有权要求货物生产原厂技术人员共同参与验收。

5.1.4竞购方有权要求中标单位提供货物来源证明或对货物来源问题进行书面答复。

5.1.5竞价方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按竞购方的要求设计或按竞购方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因竞购方或设计公司的行为或疏忽而产生的缺陷。

5.2工厂验收

5.2.1在DCS系统生产、软件组态及反应DCS系统真实状况的有关文件完成后，竞价方在发货前应进行令竞购方满意的工厂验收和演示。

5.2.2除规定的工厂验收和演示外，竞购方有权在竞价方进行各项单独功能的试验，包括硬件测试及组态和编程检查。

5.2.3工厂验收演示前，系统设计应体现出在设备上所做的最新修改。

5.2.4验收内容：

1）72小时的系统通电老化报告；

2）加电和系统初始化；系统再装载；

3）模拟演示：

A 故障的排除和恢复；

B 诊断试验；

C 冗余部分的转换；

D 无线射频干扰保护；

E 系统中每个输入/输出回路的功能操作，包括使用模拟信号的流程图演示；

F 用户程序和逻辑/顺序控制实验；

G 接口和来自其他系统的数据传输；

H 报告、记录等的打印输出；

I 全部失电或部分失电的工作情况；

J系统组态结果对工艺要求的适应情况；

5.3现场验收

5.3.1初步检查：

系统的部分或整套到货后，竞价方应配合竞购方在到货设备的现场进行开箱验收，包括系统配置、数量、外观等。如存在质量问题，竞价方应负责整改和采取消除措施。

5.3.2 现场调试及验收：

1）现场调试前，竞价方应提供详细的调试计划。

2）系统所属所有设备安装完成后，竞价方应先进行不带电检查。所有的现场接线、电源、管路等均检查无误后，竞价方负责系统的首次通电。首次通电试运转，应结合竞购方工艺进行至少72小时。

3）竞价方应保证首次试运行及之后的试运行期间系统的基本功能和可靠性，不会因系统原因影响试运行。

4）对试运行中发现的问题，竞价方应及时整改。

5.4工程资料交接

竞价方的所有文件、图纸及与竞购方之间的通讯均使用中文。竞价方保证所提供的所有图纸、资料完全符合所供的系统并及时反映工程的进度阶段。竞价方应在工程验收后一个月内向竞购方提供完整的竣工工程图纸3套，及可编辑的电子版1套以及完整的竣工资料。并应免费为竞购方提供5-10套DCS及成套仪表检修工具。

竣工资料详单如下：

A 系统接地图；

B 系统供电图；

C 系统机柜布置图；

D 网络连接图；

E 电源柜资料；

F DCS系统I/O地址分配表；

G DCS系统I/O端子外部接线图；

H 模拟流程图；

I DCS分组画面；

J 系统硬件手册；

K 系统实时监控软件手册；

L 系统工程安装手册；

M 系统组态手册；

N 流程图绘制软件手册；

O 编程语言使用手册；

P 构成系统所有部件的原理图；

Q 符合竞购方要求格式的外部连接图，图上应有电缆编号和端子编号；

R 每台机柜、操作台的总布置图，图中应标明各模块和组装件的编号，并包括正视图、后视图、开孔图、总尺寸及开门所需的净空距离；

S 所有外购设备、仪器仪表的使用说明书；

T 所有控制和调整装置在维护时所需的校验曲线；

U DCS系统使用的一些特殊机械设备详图；

V 适合于用户工程师使用的高质量用户手册；

W 标书未提及但一般均应提供的各种资料；

X  项目竣工专业施工图

所有资料均应提供纸质资料及光盘资料。

6、交货期及工程完工期：

竞价方应在报价书中明确首批标的物的交货期、以及后续批次标的物的交货期、工程的施工计划以及工程的完工日期。

7、包装、运输、交货及仓储：

7.1设备包装，应按国家标准规定进行，如设备说明书之规定高于国家标准，则按说明书之规定进行包装，包装费由竞价方承担，包装物不回收。

7.2 DCS系统安装施工图至少3套应在设备到货一周前送达竞购方。

7.3竞价方负责将设备以汽车运往竞购方施工现场，应保障运输途中的安全，运输途中的一切损失由竞价方承担；运费由竞价方负责。

7.4在竞购方工程现场，竞价单位自行负责到货设备的仓储、管理。但每一批货品到货后，都应通知竞购方质检部门进行该批次货品的开箱检验，以便及早发现质量问题。

8、工程服务及质保期：

8.1竞价方应在合同签订后指定一名项目经理，负责协调整个工程全过程的各项工作，如设计、工程进度、制造确认、编程和技术服务、图纸、工厂和现场测试、编制文件、系统投运等工作。

8.2合同签订后，竞价方应在一周内委派一名技术人员驻进竞购方现场，直至工程竣工，负责与其他施工单位及竞购方的技术沟通工作，随时处理新出现的技术问题。

8.3竞价方在产品开发、生产、服务和销售过程中应严格执行ISO9001质量管理体系，以确保所提供的设备、系统质量和安全可靠性。

8.4竞价方应确保所供全部设备、材料、部件及其他未明示列举的标的物是全新、完好的合格产品；如若不符，竞价方应及时更换。

8.5竞价方应确保所提供的DCS系统的平均无故障时间不低于14万小时，平均故障修复时间不超过3.5分钟。

8.6包含DCS系统及仪表成套等在内的整个工程的质保期为系统带额定负荷运行12个月，或最后一批货物到现场之日起18个月，以先到者为准。

8.7质保期内，竞价方应保证免费对故障部件及时修理或更换。

8.8竞价方应保证对竞购方提供长期的备件供应和技术服务，保证备品备件的供应不少于10年，且价格不超过合同成交价。

8.9任何时候，竞购方在使用过程中出现无法解决的问题时，竞价方应及时委派有经验的工程师予以技术支持，24小时到达工程现场。质保期外的服务，取费应合理。

8.10竞价方应不定期对竞购方进行回访和技术交流，以便不断提高使用水平和发挥所购系统的作用。

8.11竞价方所供软件版本升级后，应免费提供新版软件，并负责完成升级工作。如果软件系统出现故障，竞价方应终身免费更换。

8.12系统正常运行后，竞价方技术人员应在竞购方保驾护航2个月，且确保教会各上机操作人员均能熟练操作。

8.13本节未提及的其他按法律、法规或行业惯例应由竞价方提供的服务，竞价方也必须提供。

9、人员培训及专用工具：

9.1人员培训

9.1.1 培训分为工程技术人员培训、现场维护人员培训和操作员培训。

9.1.2 竞价方应根据项目规模及以往的工程施工经验，提出详细的培训计划，计划中应包括各类待培训人员的人数、培训时间安排、培训地点、培训内容等。

9.1.3通过培训，应使：

1）工程技术人员能够独立完成系统组态、方案编写，自行熟练调试维护本套系统。

2）现场维护人员达到能够熟练进行一次仪表的维护、校准、标定及进行控制机柜电路维护。

3）操作人员能够独立上机熟练操作本系统，并根据系统提示进行故障判断。

9.1.4 应允许竞购方经过培训的工程技术人员在应用软件编制阶段参与软件的编制、组态工作。

9.2专用工具

如果合同设备的安装、运行和维护，所使用工具为专用工具，除此专用工具外，竞价单位无法进行正常的维护、维修等作业，则竞价单位应提供此类专用工具至少2套。此类专用工具应为赠品，不另行收取费用。

10、违约与赔偿：

10.1按《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。

10.2竞价方未按合同要求提供产品或设备（材料）质量不能满足技术要求，竞购方有权终止合同，同时按招竞价法进行相应的处罚。

10.3如果合同设备（材料）在检验、性能考核和保证期内由于竞价方的原因未能达到合同规定的技术指标，竞购方有权对由于合同设备、材料引起的其他设备（材料）损坏或灭失、人员伤亡的直接经济损失向竞价方进行索赔。竞价方同意竞购方拒收货物和退还竞购方已付的合同价款，并且竞价方承担相关的损失。包括利息、银行费用、运费、保险费、仓储费、装卸费以及其它保管和维护被拒收货物必须的费用。

10.4如果竞价方在收到竞购方的索赔要求后 15 天内未能做出回复，该索赔要求将被视为已被接受。

10.5迟交罚款

10.5.1如果不是由于竞购方原因或竞购方要求推迟交货，而竞价方未能按本合同规定的交货期交货时（不可抗力除外），竞购方向竞价方收取违约金，收取比例为：每推迟交货1周，罚迟交货物金额的1.0 %；不满一周按一周计算。由此产生的一切直接损失由竞价方负责。竞价方支付迟交违约金，并不解除竞价方继续履行合同的义务。

10.5.2如由于确属竞价方责任，未能按本合同技术条款的规定按时完成供货、未按竞购方要求按时派委现场服务人员进驻现场进行安装、调试、或委派的人员不能胜任其工作，致使合同设备不具备按时投运条件，竞购方有权要求竞价方支付违约金1000元/天，并赔偿由此产生的一切损失。不满一天按一天计算。

10.5.3竞价方对于根据本合同规定应承担的,赔偿责任，不论单项或多项，累计不超过合同总价款的100%